# DANE POŻAROWE

niezbędne do uzgodnienia projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej

(Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117)

Adaptacji lokalu usługowego na przedszkole w Olsztynie działka nr ew. 13 obr. 15.

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji | Sale na parterze w budynku szkoły, niepodpiwniczonym. Budynek ma 2 kondygnacje + poddasze użytkowe. Wysokość (liczona dla ZL): 10,79 m – do stropu ostatniej kondygnacji, budynek niski (N) |
| 2 | Charakterystyka zagrożenia pożarowego, parametry pożarowe substancji palnych | Nie dotyczy. Brak substancji niebezpiecznych pożarowo. |
| 3 | Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób w poszczególnych pomieszczeniach i na każdej kondygnacji. | Obiekt kwalifikuje się do kategorii zagrożenia ludzi ZL II – lokal usługowy przeznaczony na przedszkole ZL III – szkoła Przewidywana liczba osób - 4 pracowników i ok. 38 dzieci |
| 4 | Przewidywana wielkość obciążenia ogniowego | Nie dotyczy. |
| 5 | Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych. | Nie dotyczy. |
| 6 | Klasa odporności pożarowej budynku oraz odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych | Klasa odporności pożarowej lokalu – „B”. Wymagana odporność ogniowa elementów: główna konstrukcja nośna – R120, konstrukcja nośna dachu – R30, konstrukcja stropów – REI60, ściana zewnętrzna –EI60, ściana wewnętrzna – EI30, przekrycie dachu – RE30, Wszystkie elementy z których wykonany jest lokal będą nie rozprzestrzeniające ognia. |
| 7 | Podział obiektu na strefy pożarowe. | Budynek podzielony na dwie główne strefy pożarowe: ZL III - szkoła ZL II – sale przeznaczone na przedszkole Dopuszczalna powierzchnia strefy pożarowej wynosi dla budynków SW zaliczonych do kategorii ZL II 3500 m2. Zaprojektowano ścianę oddzielenia stref – między szkoła a przedszkolem – ściana w klasie odporności ogniowej REI120. Drzwi EI60 s (dymoszczelne) w ścianie REI120. Ścianę na zewnątrz należy docieplić wełną po uprzednim usunięciu styropianu. |
| 8 | Usytuowanie obiektu, odległość od obiektów sąsiadujących. | Budynek został usytuowany na działce należącej do inwestora. Odległość projektowanego budynku od innych obiektów budowlanych ponad 15m |
| 9 | Warunki ewakuacji | Wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne są zamykane drzwiami. Szerokość wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku wynosi nie mniej niż 1,2 m. Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 1,4m. Dopuszczalna długość przejść ewakuacyjnych przez nie więcej niż trzy pomieszczenia 40 m. Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, od wyjścia z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną do wyjścia na zewnątrz budynku, mierzona wzdłuż osi dojścia, wynosi dla ZL II: - przy dwóch dojściach - 40,0 m Wysokość dróg ewakuacyjnych nie jest mniejsza niż 2,2m. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne w całym lokalu. Wymagane oznakowanie ewakuacyjne zgodne z PN 92/N-01256/02 oraz PN-EN ISO 7010:2012. |
| 10 | Sposób zabezpieczenia ppoż. instalacji użytkowych (wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej, odgromowej itp.) | Obiekt będzie wyposażony w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Obiekt będzie wyposażony w instalację odgromową. Instalacja wentylacyjna będzie wyposażona w przeciwpożarowe klapy odcinające (przy przejściach rzez elementy wydzielenia przeciwpożarowego) |
| 11 | Dobór urządzeń przeciwpożarowych isa, sug, instalacja hydrantowa, urządzenia oddymiające. | Obiekt będzie wyposażony w instalację hydrantów wewnętrznych 25, dł. węża 30m. W przedszkolu zostanie zainstalowane oświetlenie awaryjne ewakuacyjne |
| 12 | Zaopatrzenie obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy. | Jedna gaśnica o ładunku min. 2 kg na 100 m2 powierzchni. |
| 13 | Przygotowanie obiektu i terenu do działań ratowniczo - gaśniczych. Zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru. Drogi pożarowe. | Do budynku prowadzą drogi dojazdowe, które mogą stanowić drogi pożarowe, szer. 6m, zewnętrzny promień skrętu 11m. Przy budynku znajduje się sieć hydrantowa, hydrant zewnętrzny zlokalizowany przy drodze gminnej. |